## 0001
Источник № 0001 - Труба котельной
Исходные данные:
Источники выделения загрязняющих веществ:
Котлы водогрейные |  |  | 2 | шт.
Вид топлива - природный газ.
Расход топлива - |  | 30.048 | тыс.м3/год
Время работы - |  | 4344 | час/год
Расход топлива - |  | 6.9171 | м3/час
Расход топлива - |  | 0.0019214 | м3/сек
Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 % = |  |  |  |  | 0
Низшая теплота сгорания топлива Q = |  |  |  | 33.6599 | Мдж/нм3
Вр - расчетный расход топлива, определяемый по формуле (кг/с, т/год.)
| Вр = В (1-q4/100) |  |  |  |  | Вр тм3/год = | 30.048
[6 empty] | Вр м3/сек= | 0.0019214
Фактическая мощность всех котлов | [5 empty] | Qт квт= | 115
Номинальная мощность работающих котлов | [5 empty] | Qн квт= | 153.3333
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнялся согласно "Методики
определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах
производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час", М.,1999 г.
Расчет объема сухих дымовых газов
Объем сухих дымовых газов при нормальных условиях рассчитывается по уравнению:
Va=V0r +(a-1) V0 - V0н2о
где V0r , V0 ,- V0н2о - соответственно объемы воздуха, дымовых газов и водяных паров при
стехиометрическом сжигании одного килограмма (1 нм3) топлива, нм3/кг, (нм3/нм3)
для твердого и жидкого топлива расчет выполняют по химическому составу сжигаемого
топлива по формулам:
V0 = 0.0889(C`+0,375S`) + 0,265H` - 0,0333O` | [5 empty] | Vo= | 13.4482
V0н2о= 0,111Н` + 0,0124W` + 0,0161Vo | [5 empty] | Voн2o= | 3.0541
V0r = 1,866(C`+0,375S`)/100 + 0,79Vo +0,8N`/100 + Voн2о | [5 empty] | V0r = | 15.079
для топлива |  |  |  |  | Газ
с`- содержание углерода,% |  |  |  |  | 75.07
S` -содержание серы (орган.и колчед),% |  |  |  |  | 0
Н`- содержание водорода,% |  |  |  |  | 25.564
О` - содержание кислорода,% |  |  |  |  | 0
N` - содержание азота,% |  |  |  |  | 0
W -влажность рабочей массы топлива,% |  |  |  |  | 0
a - коэффициент разбавления , |  |  |  |  | 1.08
Q - низшая теплота сгорания топлива, Мдж/кг |  |  |  |  | 33.6599
Аr - зольность топлива |  |  |  |  | 0
|  | Va = | 13.1007 | нм3/кг
Расчет концентраций бенз/а/пирена в уходящих газах котлов малой мощности
при сжигании природного газа.
Концентрацию бенз/а/пирена в сухих дымовых газах котлов малой мощности при
сжигании природного газа Сбп (мг/нм3),расчитывают по формуле:
для промтеплоэнергетических котлов
Сбп = 0,001*(0,059+0,079*0,001*q)/e3,5(a-1) *Kд*Кр*Кст
где:
Q - низшая теплота сгорания топлива, Мдж/кг | [5 empty] | Q = | 33.6599
g - теплонапряжение топочного объема кВт/м3 q= Вр*Q/ Vт | [5 empty] | q= | 21.5583
Вр - расчетный расход топлива на номинальной нагрузке,м3/сек Вр =В(1-q4/100) | [6 empty] | 0.0019214
Vт - объем топочной камеры, м3 |  |  |  | n= | 1 | Vт= | 3
Кр - коэффициент, учитывающий рециркуляцию газов, приложение Е(Е2) | [5 empty] | Кр= | 1
Кд - коэффициент, учитывающий нагрузку котла, приложение Е (Е1) | [5 empty] | Кд= | 1.5
Кст - коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания, приложение Е (Е3) | [6 empty] | 2.1
|  | Cбп= | 0.00015833 | мг/нм3
Мбп = Сбп * V *B *k
| Мбп = | 3.9855e-09 | г/сек | 6.2327e-08 | т/год
Расчет выбросов оксида азота при сжигании природного газа
Суммарное количество оксидов азота в пересчете на двуокись азота (г/сек, т/год), выбрасываемых
в атмосферу с дымовыми газами при сжигании природного газа, расчитываетс по формуле:
MNOx = Bp * Q * KNO * b1 * bг * b2 * (1-b3) * (1-b4) * kn
Вр - расчетный расход топлива, определяемый по формуле (м3/с, тм3/год.)
| Вр = В (1-q4/100) |  |  |  |  | Вртм3/год = | 30.048
[6 empty] | Вр м3/сек = | 0.0019214
Q - низшая теплота сгорония топлива Мдж/кг | [5 empty] | Q = | 33.6599
KNO - удельный выброс окислов азота г/Мдж
для водогрейных котлов К = 0,013* Qт^0,5 +0,03 | [5 empty] | KNO = | 0.033306
для паровых котлов К = 0,01*D^0,5+0,03
Qт -фактическая тепловая мощность котла, Qт=Вр*Q | [5 empty] | Qт= | 0.064675
b1 - коэффициент, учитывающий температуру воздуха, b =1+0,002(t-30) | [6 empty] | 0.984
b2 - коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха, | [6 empty] | 1.225
b3 - коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции газов, b3=0,17*r^0,5 | [6 empty] | 0
b4-коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру | [6 empty] | 0
bг - коэффициент, учитывающий принципиальную конструкцию горелки, | [6 empty] | 1
для дутьевых горелок - 1,0; для инжекционных - 1,6; двухступенчатого сжигания - 0,7.
kn -коэффициент пересчета
при определении выбросов в граммах в секунду kn = 1
при определении выбросов в тоннах в год kn = 0,001
В связи с установленными раздельными ПДК оксида NO и диоксида азота NO2 и с учетом
трансформации оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота
разделяются на составляющие :
| MNO = 0,13 * MNOx |  |  | МNO2 = 0,8 * MNOx
| MNOx = | 0.0025965 | г/сек | 0.040605 | т/год
| MNO = | 0.00033755 | г/сек | 0.0052787 | т/год
| МNO2 = | 0.0020772 | г/сек | 0.032484 | т/год
Расчет количества выбросов оксида углерода
Оценка суммарного количества выбросов оксида углерода выполняется по соотношению:
Мсо = 0,001*В*q3*R Q( 1- q4/100)
где:
М со - суммарное количество выбросов СО г/с, т/год.
В - расход топлива г/с, т/год
q3 - потери тепла, вследствии химической неполноты сгорания топлива, % = | [6 empty] | 0.2
R - коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствии химической неполноты
сгорания топлива, принимается для твердого топлива - 1,0
мазута - 0,65
газа - 0,5 | [5 empty] | R= | 0.5
Q - низшая теплота сгорания натурального топлива Мдж/кг | [6 empty] | 33.6599
q4 - потери тепла, вследствии механической неполноты сгорания топлива, % = | [6 empty] | 0
| Мсо = | 0.0064675 | г/сек | 0.00010114 | т/год
Выброс загрязняющих веществ при сжигании газа:
Наименование ЗВ |  | Выброс, г/сек |  | Выброс, т/год
Азота диоксид (0301) |  | 0.0020772 |  | 0.032484
Азота оксид (0304) |  | 0.00033755 |  | 0.0052787
Углерода оксид (0337) |  | 0.0064675 |  | 0.00010114
Бенз/а/пирен (0703) |  | 3.9855e-09 |  | 6.2327e-08

## 0002
Источник №0002 - Труба продувочной свечи
При превышении рабочего давления в газопроводе происходит выбос газа через сбросной
клапан газорегулярного пункта.
Предусмотрен сбросный трубопровод
|  | диаметр | 32 | мм | высота | 6 | м
Для регулирования с высокого давления до среднего предусматривается установка ГРУ
типа ГРУ-13-2Н-У1.
Газорегуляторный пункт оснащен сбросным клапаном ПСК-50
Расход газа на проверку срабатывания ПСК в соответсвии с РД 153-39.4-079-01
определяется с паспортной пропускной способностью сбросного устройства и временем
затраченным на данную технологическую операцию.
Пропускная способность сбросных предохранительных клапанов ПСК-50 при увеличении
давления в газопроводе сверх заданного на 15% составляет 7-20 м3/час на среднем давлении,
0,2-0,5 м3/час на низком давлении
| давление газа на входе |  |  | 0.6 | МПа | 600000 | Па
| давление на выходе |  |  | 0.003 | МПа | 3000 | Па
Пропускная способность сбросных предохранительных клапанов ПСК-50 | [5 empty] | 20 | м3/час
Количество газа, подлежащего сбросу предохранительно- сбросным клапаном, при наличии
перед регулятором давления крана шарового определяется по формуле (СНиП 2. 04.08 - 87):
|  | Q = | 0,0005*Qг
Q метана = |  | 20 | *0,0005 = | 0.01 | м3/час | или | 0.0019 | г/сек
Годовое количество выбросов метана:
|  | 0.0019 | *600*12 = | 13.68 | г/год | 1.368e-05 | т/год
Выброс этилмеркаптана рассчитывается исходя из нормы одоризации газа:
16 г этилмеркаптана на 1000 м3 газа и составит:
| Q этилмер. = |  | 16 * 0,117/3600/1000 = |  | 8.4444e-09 |  | г/сек
Годовой расход этилмеркаптана:
8.4444e-09 |  | *600*12 = | 6.08e-05 | г/год | 6.08e-11 |  | т/год
В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ с применением нормативной методики
расчета ОНД-86 должны использоваться мощности выбросов ЗВ в атмосферу, М(г/с), отнесенные к
20-ти минутному интервалу времени
М = Q / 1200
где :
Q - суммарная масса ЗВ , выброшенная в атмосферу из рассматриваемого источника
в течении времени его действия - Т.
Q = Ми * Т
Т - время действия источника в (с). |  |  |  | 600 | сек
Величина используемая в расчетах загрязнения атмосферы составит:
Метан |  | 0.00095 |  | г/с | 1.368e-05 | т/год
Этилмеркаптан |  | 4.2222e-09 |  | г/с | 6.08e-11 | т/год
Максимально разовый и валовый выброс загрязняющих веществ от данного источника составляет:
0410 | Метан |  | 0.00095 | г/с | 1.368e-05 | т/год
1728 | Этантиол |  | 4.2222e-09 | г/с | 6.08e-11 | т/год
Государственному учету и нормированию подлежат следующие вещества:
0410 | Метан |  | 0.00095 | г/с | 1.368e-05 | т/год
1728 | Этантиол |  | 4.2222e-09 | г/с | 6.08e-11 | т/год